## Hoja1
Phase Conductor | Current Rating | normamps | DiaIns | DiaCable | Diameter | k | AWG | InsLayer | Phase | Neutral | epsR | Name Cable
2(7×) | 120 | 36 | 0.78 | 0.85 | 0.98 | 10 | 14 | 0.2 | x | x | 2.3 | 2(7×)xx
1(19×) | 135 | 40.5 | 0.81 | 0.89 | 1.02 | 13 | 14 | 0.21 | x | x | 2.3 | 1(19×)xx
1/0(19×) | 155 | 46.5 | 0.85 | 0.93 | 1.06 | 16 | 14 | 0.21 | CU_1/0 | CU_2 | 2.3 | 1/0(19×)CU_1/0CU_2
2/0(19×) | 175 | 52.5 | 0.9 | 0.97 | 1.13 | 13 | 12 | 0.23 | x | x | 2.3 | 2/0(19×)xx
3/0(19×) | 200 | 60 | 0.95 | 1.02 | 1.18 | 16 | 12 | 0.23 | CU_3/0 | CU_2/0 | 2.3 | 3/0(19×)CU_3/0CU_2/0
3/0(19×) | 200 | 60 | 0.95 | 1.02 | 1.18 | 16 | 12 | 0.23 | CU_3/0 | CU_2 | 2.3 | 3/0(19×)CU_3/0CU_2
4/0(19×) | 230 | 69 | 1.01 | 1.08 | 1.28 | 13 | 10 | 0.27 | x | x | 2.3 | 4/0(19×)xx
250(37×) | 255 | 76.5 | 1.06 | 1.16 | 1.37 | 16 | 10 | 0.31 | x | x | 2.3 | 250(37×)xx
350(37×) | 300 | 90 | 1.17 | 1.27 | 1.47 | 20 | 10 | 0.3 | x | x | 2.3 | 350(37×)xx
2(7×)_1/3 | 135 | 40.5 | 0.78 | 0.85 | 0.98 | 6 | 14 | 0.2 | x | x | 2.3 | 2(7×)_1/3xx
1(19×)_1/3 | 155 | 46.5 | 0.81 | 0.89 | 1.02 | 6 | 14 | 0.21 | x | x | 2.3 | 1(19×)_1/3xx
1/0(19×)_1/3 | 175 | 52.5 | 0.85 | 0.93 | 1.06 | 6 | 14 | 0.21 | x | x | 2.3 | 1/0(19×)_1/3xx
2/0(19×)_1/3 | 200 | 60 | 0.9 | 0.97 | 1.1 | 7 | 14 | 0.2 | x | x | 2.3 | 2/0(19×)_1/3xx
3/0(19×)_1/3 | 230 | 69 | 0.95 | 1.02 | 1.15 | 9 | 14 | 0.2 | x | x | 2.3 | 3/0(19×)_1/3xx
4/0(19×)_1/3 | 240 | 72 | 1.01 | 1.08 | 1.21 | 11 | 14 | 0.2 | x | x | 2.3 | 4/0(19×)_1/3xx
250(37×)_1/3 | 260 | 78 | 1.06 | 1.16 | 1.29 | 13 | 14 | 0.23 | x | x | 2.3 | 250(37×)_1/3xx
350(37×)_1/3 | 320 | 96 | 1.17 | 1.27 | 1.39 | 18 | 14 | 0.22 | x | x | 2.3 | 350(37×)_1/3xx
500(37×)_1/3 | 385 | 115.5 | 1.29 | 1.39 | 1.56 | 16 | 12 | 0.27 | x | x | 2.3 | 500(37×)_1/3xx
750(61×)_1/3 | 470 | 141 | 1.49 | 1.59 | 1.79 | 15 | 10 | 0.3 | x | x | 2.3 | 750(61×)_1/3xx
1000(61×)_1/3 | 550 | 165 | 1.64 | 1.77 | 1.98 | 20 | 10 | 0.34 | x | x | 2.3 | 1000(61×)_1/3xx

## Hoja2
Phase Conductor | Current Rating | normamps | Rdc | diam | GMR | GMRunits | radunits | runits | k | DiaIns | DiaCable | Diametro | DiaStrand | Rstrand | epsR | InsLayer | R | Gmrstrand
CU_14 | 20 | 6 | 14.8722 | 0.0641 | 0.00208 | ft | in | mi
AL_250 | 425 | 127.5 | 0.41 | 0.567 | 0.0171 | ft | in | mi
CN_250_37_1/3 | 260 | 78 | [6 empty] | 13 | 1.06 | 1.16 | 1.29
CN_250_37_1/3_AL250-CU14 | [12 empty] | 0.0641 | 1.144 | 2.3 | 0.23 | 0.051079 | 0.04864
2(7×) 0.78 0.85 0.98 10 × 14 120
1(19×) 0.81 0.89 1.02 13 × 14 135
1/0(19×) 0.85 0.93 1.06 16 × 14 155
2/0(19×) 0.90 0.97 1.13 13 × 12 175
3/0(19×) 0.95 1.02 1.18 16 × 12 200
4/0(19×) 1.01 1.08 1.28 13 × 10 230
250(37×) 1.06 1.16 1.37 16 × 10 255
350(37×) 1.17 1.27 1.47 20 × 10 300
1/3 Neutral
2(7×) 0.78 0.85 0.98 6 × 14 135
1(19×) 0.81 0.89 1.02 6 × 14 155
1/0(19×) 0.85 0.93 1.06 6 × 14 175
2/0(19×) 0.90 0.97 1.10 7 × 14 200
3/0(19×) 0.95 1.02 1.15 9 × 14 230
4/0(19×) 1.01 1.08 1.21 11 × 14 240
250(37×) 1.06 1.16 1.29 13 × 14 260
350(37×) 1.17 1.27 1.39 18 × 14 320
500(37×) 1.29 1.39 1.56 16 × 12 385
750(61×) 1.49 1.59 1.79 15 × 10 470
1000(61×) 1.64 1.77 1.98 20 × 10 550

## Hoja2 (2)
Phase Conductor | Current Rating | normamps | Rdc | diam | GMR | GMRunits | radunits | runits | k | DiaIns | DiaCable | Diametro | DiaStrand | Rstrand | epsR | InsLayer | R | Gmrstrand
CU_14 | 20 | 6 | 14.8722 | 0.0641 | 0.00208 | ft | in | mi
AL_250 | 425 | 127.5 | 0.41 | 0.567 | 0.0171 | ft | in | mi
CN_250_37_1/3 | 260 | 78 | [6 empty] | 13 | 1.06 | 1.16 | 1.29
CN_250_37_1/3_AL250-CU14 | [12 empty] | 0.0641 | 1.144 | 2.3 | 0.23 | 0.051079 | 0.04864
CU_2 | 20 | 6 | 0.881 | 0.292 | 0.00883 | ft | in | mi
CU_1/0 | 425 | 127.5 | 0.41 | 0.567 | 0.0171 | ft | in | mi
1/0(19×) | 155 | 46.5 | [6 empty] | 16 | 0.85 | 0.93 | 1.06
[13 empty] | 0.292 | 0.055063 | 2.3 | 0.21 | 0.032 | 0.01621